## 別記第3号の2
別記第３号の２
建築設備工事監理状況調書
| 確 認 項 目 |  |  | 添付書類
| 共通 | 1 | 令第９条等の関係規定(水道法、下水道法、ガス事業法等)については、所管官庁届等により確認した。
| 避雷設備 | 1 | 【ＪＩＳ Ａ ４２０１－２００３規格の場合】外部保護システムは設計どおり施工している。 | 写真・データ
|  | 2 | 【ＪＩＳ Ａ ４２０１－２００３規格の場合】外部保護システムの構成部材が全て良好な状態にあり、設計どおりの機能を満たしている。
|  | 3 | 【ＪＩＳ Ａ ４２０１－１９９２規格の場合】高さ２０ｍをこえる部分が保護角内におさまり、接地極が地下０．５ｍ以上の深さに埋設され、規定の接地抵抗値以下である。 | 写真・データ
|  | 4 | 【ＪＩＳ Ａ ４２０１－１９９２規格の場合】避雷導線から１．５ｍ以内にある金属体(ＴＶアンテナ、高架タンク等)は電気的に接続されている。
|  | 5 | 【ＪＩＳ Ａ ４２０１－１９９２規格の場合】簡略法の場合は鉄筋、鉄骨との溶接が規定どおり施工されている。 | 写真
その他
(注意） １ 確認した項目については、項目番号を○で囲んでください。
２ 項目に記載がない建築設備(給排水設備、非常用の照明装置等)がありましたら、その他の欄に 記入し、写真、データ等を添付してください。